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სამუშაოების აღწერა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს საწარმოო ტერიტორიაზე, ფაბრიკის შენობაში დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების მოედნისათვის დაღვრილი წყლების გვერდის ასაქცევად არსებულ კინაბეტონის იატაკზე უნდა მოეწყოს ტრაპეციის ფორმის წყალსარინელი რკინაბეტონის ჯებირი.
სამუშაოს მოცულობა:
· ჯებრის სიგრძე - დაახლოებით 27 მეტრი;
· ჯებირის სიმაღლე - 800 მმ;
· ჯებირი უნდა იყოს ტრაპეციის ფორმის, რომლის ფუძის სიგანეა 450 მმ, ხოლო თავის 200 მმ.
· ჯებირი უნდა იყოს არმირებული მინიმუმ 10 მმ არმატურით;
· ჯებირი უნდა მოეწყობს B25 W8 F150 სულფატომედეგი ბეტონით (ბეტონის სინჯების აღება მოხდება ადგილზე და გაიტესტება აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში);
· ჯებირზე 1 ადგილას უნდა მოეწყოს 1000 მმ სიგანის გადასასვლელი კიბის სახით ლითონის კონსტრუქციით;
· ჯებირის არსებულ რკინაბეტონის იატაკთან უკეთესი კონტაქტისათვის უნდა განხორციელდეს იატაკის მოსუფთავება და არმატურის ანკერების მოწყობა, შესაძლებელია აუცილებელი აგხდეს არსებული აიატაკის ამონგრევა;

ჯებირის მოწყობის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ქვაბულის მომზადება დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოებისათვის რაც მოიცავს შემდეგს:
· უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 7 ტონა ლითონის კონსტრუქციების (ლითონის სვეტები, ტექნოლოგიური დანადგარების სამონტაჟო ჩარჩოები და სხვა) დემონტაჟი;
· უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 40 კუბური მეტრი მოცულობის რკინაბეტონის ფუნდამენტების (დანადგარების ფუნდამენტები და ლითონის სვეტების ფუნდამენტები) დემონტაჟი;
· უნდა განხორციელდეს ტრაპეციის ფორმის წყალსარინარი ჯებირების დემონტაჟი დაახლოებით 15 კუბური მეტრი მოცულობით;
· უნდა განხორციელდეს რკინაბეტონის იატაკის დემონტაჟი დაახლოებით 110 კუბური მეტრი მოცულობით;
· უნდა განხორციელდეს გრუნტის გამოტანა დაახლოებით 1100 კუბური მეტრი მოცულობით.
მოცულობები დაახლოებითია და მათი დაზუსტება მხოდება სამუშაოების დასრულების შემდგომ. შესაბამისად ანაზღაურება მოხდება შესრულებული მოცულობის მიხედვით ერთეულის ფასზე გადამრავლებით.
სამუშაოები იწარმოებს რთულ პირობებში, შესაძლებელია გარკვეულ ადგილებში შეუძლებელი იყოს ტექნიკის გამოყენებდა.

დამკვეთის პასუხისმგებლობა: 
· დაუშვას შემსრულებელი ობიექტზე;
· მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის შიგნით დამონტაჟებული ხიდურა ამწე (შენობის შიგნით მიმდინარე პროცესების გამო შესაძლებელია გარკვეული პერიოდებით შეფერხდეს ამწის მიწდოდება);
· უზრუნველყოს შემსრულებელი სატვირთო მანქანებით (დამკვეთი შემსრულებელს მიაწვდის თვიტმცლელებს, რომლების დატვირთვაც შემსრულებლის პასუხისმგებლობაა);
· უზურნველყოს დამკვეთი ელექტრო ენერგიით სამუშაო მოედანზე.

შემსრულებლის პასუხისმგებლობა:
· ჰქონდეს აღნიშნული კუთხით მუშაობის გამოცდილება;
· მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების მოთხოვნები;
· დემონტაჟის შემთხვევაში ფასი წარმოადგინოს ერთეულის მიხედვით 

