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[bookmark: _Toc462407871]სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს უწყვეტი კვების წყაროების (UPS) აკუმულატორების შესყიდვა-მონტაჟზე და ძველი აკუმულატორების უტილიზაციაზე
რაოდენობა: 180
[bookmark: _Toc29923760][bookmark: _Toc241845512]ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
· ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
· ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
· ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს; 
· ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევი  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;
· სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;
· პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
· ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
· ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები (დანართი 1); 
· აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები (სპეციფიკაცია) (დანართი 2);
· სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ (დანართი 3);
· მომსახურების მოცულობა (დანართი 4);
· გარანტია და სერტიფიკატები (დანართი 5);
· საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 6);
· ფასების ცხრილი (დანართი 7);
· ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
· სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია;
· ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
· წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
[bookmark: _Toc29923762][bookmark: _Toc241845513]სატენდერო მოთხოვნები:
პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.
პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში;
წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

[bookmark: _Toc29923763][bookmark: _Toc241845514]თანდართული დოკუმენტაცია:
პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:
· [bookmark: _Toc29923764]დანართი 1: ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები;
· დანართი 2: აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები;
· დანართი 3: სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
· დანართი 4: მომსახურების მოცულობა;
· დანართი 5: გარანტია და სერტიფიკატები
· დანართი 6: საბანკო რეკვიზიტები
· დანართი 7: ფასების ცხრილი


 
















[bookmark: _Toc241845515]დანართი 1: ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები

პროექტის მიზანია ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული 2 ერთეული Schneider Electric MGE Galaxy 300 (20kVA) ტიპის უწყვეტი კვების წყაროების (UPS) აკუმულატორების სრული განახლება (ჩანაცვლება) მაღალი ხარისხის ანალოგებით, რათა შენარჩუნებულ იქნას სისტემის მიერ გათვალისწინებული ავტონომიური მუშაობის დრო. 
· არსებული UPS-ის მოდელი: Schneider Electric MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3-1 with Internal Battery, Model: G3HT20K3IB2S 
· UPS-ების რაოდენობა: 2 ცალი 
· აკუმულატორების საერთო რაოდენობა: 180 ცალი (თითოეული UPS-ის შიდა კალათებისთვის საჭირო რაოდენობის მიხედვით). 

[bookmark: _Toc241845516]დანართი 2: აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები (სპეციფიკაცია)

       შემოთავაზებული აკუმულატორები უნდა იყოს სრულიად ახალი და ტექნიკური პარამეტრებით არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს არსებულ ორიგინალ მოდელს (B.B. Battery HRC1234W. განიხილება ეკვივალენტური მაღალი ხარისხის ბრენდი, როგორიცაა: (Yuasa, CSB, Enersys, Panasonic და სხვა).
	პარამეტრი 
	მოთხოვნილი მინიმალური პარამეტრი / სტანდარტი 

	ტიპი 
	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid), AGM ტექნოლოგია, ჰერმეტული, არამომსახურებადი 

	ძაბვა (Voltage) 
	12VDC 

	სიმძლავრე / ტევადობა 
	მინიმუმ 9Ah (მაღალი სიმძლავრის სერია შესაბამისი განმუხტვის მახასიათებლებით HRC/HR სერიის მსგავსი) 

	ზომები (მაქსიმალური)
	სიგრძე: ~151 მმ 
სიგანე: ~65 მმ 
სიმაღლე (ტერმინალების ჩათვლით): ~100 მმ

	ტერმინალის ტიპი
	შესაბამისი არსებული შიდა კონსტრუქციისა და საკაბელო სისტემისათვის (Faston F2 / T2)

	
სარეზერვო (ავტონომიური) დრო და დატვირთვა
	შემოთავაზებულმა აკუმულატორების თითოეულმა კომპლექტმა (90 ცალი ბატარეა თითოეული UPS-ისთვის) უნდა უზრუნველყოს სისტემის სტაბილური მუშაობა და არანაკლებ 20-25 წუთიანი ავტონომიური დრო დაახლოებით 10 კვტ (10 kW) აქტიური დატვირთვის პირობებში

	       საპროექტო ექსპლუატაციის ვადა (Design Life)
	მინიმუმ 5-8 წელი (Float Service)


[bookmark: _Toc241845517]




დანართი 3: სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:

1. დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა: პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებაში სავალდებულო წესით უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული აკუმულატორების: 
· ზუსტი მწარმოებელი ბრენდი და მოდელი; 
· ტექნიკური მონაცემების ფურცელი (Datasheet); 
· აკუმულატორების წარმოების წელი და თვე (პროდუქცია უნდა იყოს ახალი წარმოების, დასაშვებია მაქსიმუმ ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამოშვებული პარტია). 
2. ავტონომიის უზრუნველყოფა: მიმწოდებელი პასუხისმგებელია, რომ შემოთავაზებული ანალოგი სრულად შეესაბამებოდეს MGE Galaxy 300 20kVA მოდელის შიდა აკუმულატორული ბლოკის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფდეს ტექნიკურ დავალებაში გათვალისწინებულ საპროექტო სარეზერვო დროს. 

[bookmark: _Toc241845518]დანართი 4: მომსახურების მოცულობა

პრეტენდენტმა ფასთა წინადადებაში სრულად უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი სამუშაოები: 
1. მიწოდება: 180 ცალი აკუმულატორის ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა დამკვეთის მითითებულ მისამართზე. 
2. მონტაჟი / დემონტაჟი: 
· არსებული ამოწურული აკუმულატორების ფრთხილად დემონტაჟი 2-ივე UPS-ის შიდა სივრცეებიდან. 
· ახალი აკუმულატორების ინსტალაცია არსებულ შიდა თაროებზე/კალათებში, შესაბამისი პოლარობის, სქემისა და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვით. 
3. ტესტირება და ჩაბარება: 
· ინსტალაციის დასრულების შემდეგ სისტემის ფუნქციონირების შემოწმება, ტესტირება დატვირთვასა და ავტონომიურ რეჟიმში. 
4. უტილიზაცია: 
· ძველი, აკუმულატორების გატანა და დასაწყობება კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად დამკვეთთან შეთანხმებული ფორმით. 
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დანართი 5: გარანტია და სერტიფიკატები

· საგარანტიო ვადა: შემოთავაზებულ აკუმულატორებზე ვრცელდება მინიმუმ 2-წლიანი სრული საგარანტიო მომსახურება ადგილზე მიტანით, დიაგნოსტიკითა და დეფექტის შემთხვევაში უპირობო შეცვლით. 

· ხარისხის სერტიფიკატები: მიმწოდებელმა მიწოდებისას უნდა წარმოადგინოს შესაბამისობის სერტიფიკატები (მაგ. ISO 9001, CE, UL და ა.შ.). 




























დანართი 6: საბანკო რეკვიზიტები

	ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ

	ორგანიზაციის დასახელება:
	

	საიდენტიფიკაციო კოდი:
	

	იურიდიული მისამართი:
	

	ფაქტიური მისამართი:
	

	ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:
	

	ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:
	

	ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:
	

	საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:
	

	საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:
	

	საკონტაქტო ტელეფონი:
	

	ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
	

	ვებ-გვერდი:
	

	ბანკის დასახელება:
	

	ბანკის კოდი:
	

	ბანკის ანგარიშის ნომერი:
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დანართი 7 : ფასების ცხრილი


	დასახელება
	რაოდენობა
	ერთეულის ფასი
	ჯამური ფასი
	მოწოდების    ვადა

	უწყვეტი კვბის წყაროს (UPS) აკუმულატორი
	180 ც
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