საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 35 															გამოცხადების თარიღი: 05.10.2026

დასრულების თარიღი: 19.10.2026 17:00

უწყვეტი კვების წყაროების (Ups) აკუმულატორების შესყიდვა - მონტაჟის 
ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

სატენდერო მოთხოვნები:	2

თანდართული დოკუმენტაცია:	3

დანართი 1: ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები	4

დანართი 2: აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები (სპეციფიკაცია)	4

დანართი 3: სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ	5

დანართი 4: მომსახურების მოცულობა	5

დანართი 5: გარანტია და სერტიფიკატები	6

დანართი 6: საბანკო რეკვიზიტები	7

დანართი 7: ფასების ცხრილი	8

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს უწყვეტი კვების წყაროების (UPS) აკუმულატორების შესყიდვა-მონტაჟზე და ძველი აკუმულატორების უტილიზაციაზე

რაოდენობა: 180

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევი  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები (დანართი 1);

  - აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები (სპეციფიკაცია) (დანართი 2);

  - სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ (დანართი 3);

  - მომსახურების მოცულობა (დანართი 4);

  - გარანტია და სერტიფიკატები (დანართი 5);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 6);

  - ფასების ცხრილი (დანართი 7);

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები;

  - დანართი 2: აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები;

  - დანართი 3: სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ

  - დანართი 4: მომსახურების მოცულობა;

  - დანართი 5: გარანტია და სერტიფიკატები

  - დანართი 6: საბანკო რეკვიზიტები

  - დანართი 7: ფასების ცხრილი

დანართი 1: ზოგადი აღწერილობა და მოთხოვნები

- პროექტის მიზანია ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული 2 ერთეული Schneider Electric MGE Galaxy 300 (20kVA) ტიპის უწყვეტი კვების წყაროების (UPS) აკუმულატორების სრული განახლება (ჩანაცვლება) მაღალი ხარისხის ანალოგებით, რათა შენარჩუნებულ იქნას სისტემის მიერ გათვალისწინებული ავტონომიური მუშაობის დრო.

- არსებული UPS-ის მოდელი: Schneider Electric MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3-1 with Internal Battery, Model: G3HT20K3IB2S

- UPS-ების რაოდენობა: 2 ცალი

- აკუმულატორების საერთო რაოდენობა: 180 ცალი (თითოეული UPS-ის შიდა კალათებისთვის საჭირო რაოდენობის მიხედვით).

დანართი 2: აკუმულატორების ტექნიკური მახასიათებლები (სპეციფიკაცია)

- შემოთავაზებული აკუმულატორები უნდა იყოს სრულიად ახალი და ტექნიკური პარამეტრებით არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს არსებულ ორიგინალ მოდელს (B.B. Battery HRC1234W. განიხილება ეკვივალენტური მაღალი ხარისხის ბრენდი, როგორიცაა: (Yuasa, CSB, Enersys, Panasonic და სხვა).

| - პარამეტრი | - მოთხოვნილი მინიმალური პარამეტრი / სტანდარტი |
| --- | --- |
| - ტიპი | - VRLA (Valve Regulated Lead-Acid), AGM ტექნოლოგია, ჰერმეტული, არამომსახურებადი |
| - ძაბვა (Voltage) | - 12VDC |
| - სიმძლავრე / ტევადობა | - მინიმუმ 9Ah (მაღალი სიმძლავრის სერია შესაბამისი განმუხტვის მახასიათებლებით HRC/HR სერიის მსგავსი) |
| - ზომები (მაქსიმალური) | - სიგრძე: ~151 მმ - სიგანე: ~65 მმ - სიმაღლე (ტერმინალების ჩათვლით): ~100 მმ |
| - ტერმინალის ტიპი | - შესაბამისი არსებული შიდა კონსტრუქციისა და საკაბელო სისტემისათვის (Faston F2 / T2) |
| - სარეზერვო (ავტონომიური) დრო და დატვირთვა | - შემოთავაზებულმა აკუმულატორების თითოეულმა კომპლექტმა (90 ცალი ბატარეა თითოეული UPS-ისთვის) უნდა უზრუნველყოს სისტემის სტაბილური მუშაობა და არანაკლებ 20-25 წუთიანი ავტონომიური დრო დაახლოებით 10 კვტ (10 kW) აქტიური დატვირთვის პირობებში |
| - საპროექტო ექსპლუატაციის ვადა (Design Life) | - მინიმუმ 5-8 წელი (Float Service) |

დანართი 3: სავალდებულო მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:

- 1. დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა: პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებაში სავალდებულო წესით უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული აკუმულატორების:

- ზუსტი მწარმოებელი ბრენდი და მოდელი;

- ტექნიკური მონაცემების ფურცელი (Datasheet);

- აკუმულატორების წარმოების წელი და თვე (პროდუქცია უნდა იყოს ახალი წარმოების, დასაშვებია მაქსიმუმ ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამოშვებული პარტია).

- 2. ავტონომიის უზრუნველყოფა: მიმწოდებელი პასუხისმგებელია, რომ შემოთავაზებული ანალოგი სრულად შეესაბამებოდეს MGE Galaxy 300 20kVA მოდელის შიდა აკუმულატორული ბლოკის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფდეს ტექნიკურ დავალებაში გათვალისწინებულ საპროექტო სარეზერვო დროს.

დანართი 4: მომსახურების მოცულობა

- პრეტენდენტმა ფასთა წინადადებაში სრულად უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი სამუშაოები:

- 1. მიწოდება: 180 ცალი აკუმულატორის ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა დამკვეთის მითითებულ მისამართზე.

- 2. მონტაჟი / დემონტაჟი:

- არსებული ამოწურული აკუმულატორების ფრთხილად დემონტაჟი 2-ივე UPS-ის შიდა სივრცეებიდან.

- ახალი აკუმულატორების ინსტალაცია არსებულ შიდა თაროებზე/კალათებში, შესაბამისი პოლარობის, სქემისა და უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვით.

- 3. ტესტირება და ჩაბარება:

- ინსტალაციის დასრულების შემდეგ სისტემის ფუნქციონირების შემოწმება, ტესტირება დატვირთვასა და ავტონომიურ რეჟიმში.

- 4. უტილიზაცია:

- ძველი, აკუმულატორების გატანა და დასაწყობება კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად დამკვეთთან შეთანხმებული ფორმით.

დანართი 5: გარანტია და სერტიფიკატები

- საგარანტიო ვადა: შემოთავაზებულ აკუმულატორებზე ვრცელდება მინიმუმ 2-წლიანი სრული საგარანტიო მომსახურება ადგილზე მიტანით, დიაგნოსტიკითა და დეფექტის შემთხვევაში უპირობო შეცვლით.

- ხარისხის სერტიფიკატები: მიმწოდებელმა მიწოდებისას უნდა წარმოადგინოს შესაბამისობის სერტიფიკატები (მაგ. ISO 9001, CE, UL და ა.შ.).

დანართი 6: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 7 : ფასების ცხრილი

| დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი | მოწოდების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| უწყვეტი კვბის წყაროს (UPS) აკუმულატორი | 180 ც |  |  |  |